ICS号

中国标准文献分类号

CSF

团体标准

T/CSF ×××-××××

便携式泡沫灭火装置

Portable foam fire extinguishing device

××××-××-××发布

××××-××-××实施

×-××-××实施

中国林学会 发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 型号编制方法	2

5 技术要求及试验方法	2

5.1 整机性能	3

5.2 主要零部件性能	4

5.3 安全	4

6 第三方检验	4

6.1 检验项目	4

6.2 不合格分类	5

6.3 抽样方案	5

6.4 判定准则	5

7 标志、使用说明书、包装、运输和贮存	5

7.1 标志	5

7.2 使用说明书	6

7.3 包装	6

7.4 运输和贮存	6

前  言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国林学会森林与草原防火专业委员会提出。

本文件由中国林学会归口。

本文件负责起草单位：绿友机械集团股份有限公司。

本文件主要起草人：李敏、王靖、李玉洁、张红、涂爱斌。

便携式泡沫灭火装置

范围

本文件规定了便携式泡沫灭火装置（以下简称“装置”）的术语和定义、型号编制方法、技术要求及试验方法、第三方检验、标志、使用说明书、包装、运输和贮存等内容。

本文件适用于利用A类泡沫灭火剂为灭火介质扑救森林火灾，并能形成防火隔离带的防灭火装置。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15308  泡沫灭火剂

GB 4208  外壳防护等级

GB 20031  泡沫灭火系统及部件通用技术条件

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2828.11  计数抽样检验程序  第11部分：小总体声称质量水平的评定程序

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB/T 4857.7  包装　运输包装件基本试验　第7部分：正弦定频振动试验方法

GB/T 10280  林业机械  便携式风力灭火机

JB-T 5135.3  通用小型汽油机 技术条件

T/CNFMA B003  林火防扑机械 以汽油机为动力的便携式化学泡沫灭火机

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

便携式泡沫灭火装置  portable foam fire extinguisher device

一种单人携带并操纵，由外部提供压力水源，通过泡沫混合装置和气液混合装置形成一定发泡倍数和状态的泡沫灭火装置。

注：便携式泡沫灭火装置的组成部分为汽油动力风机、泡沫原液容器、泡沫混合装置、气液混合装置、泡沫喷枪、标准消防接口及附件、背架等。

图1 装置及工作原理

A类泡沫液  class A foam concentrate

用于扑灭A类物质火灾的泡沫原液。

泡沫溶液  foam solution

由泡沫原液与水按比例配制成的溶液。

泡沫溶液流量  foam solution flow capacity

灭火装置在单位时间内输送的泡沫溶液体积。

- 在混合比低于1%时，水和泡沫原液的输送率之间的误差可以忽略，通常以水的流量代表泡沫溶液流量。

型号编制方法

便携式泡沫灭火装置型号按如下方法编制：

PY-□-□/□-□

厂家自定义

额定工作压力  MPa

泡沫原液容器容积  L

泡沫溶液流量  L/min

轻便式

- PY-130-10/0.8-B：PY-便携式泡沫灭火装置，130-泡沫溶液额定流量为130 L/min，10-泡沫原液容器容积为10 L，0.8-额定工作压力为0.8 MPa，B-背负。

技术要求及试验方法

整机性能

      - 额定压力

要求：装置的额定压力（外部水源压力）应大于0.8 MPa。

检验：装置在额定工作状态下，在喷射出口记录已标定过的压力表数字。

      - 额定流量

要求：装置的额定压力下工作时的泡沫溶液流量应小于120 L/min。

检验：装置在额定工作状态下，用体积法或流量计测量方法测定泡沫溶液的流量。

      - 额定泡沫流量

要求：装置的额定水流量下工作时的压缩空气泡沫流量应大于960 L/min。

检验：装置在的额定水流量工作状态下，用体积法方法测定在单位时间内压缩空气泡沫的体积。

      - 装置水平射程

要求：装置在额定压力下，泡沫水平射程应大于25m。

检验：装置在额定压力下，按 GB 20031的规定进行检验。

      - 装置垂直射程

要求：装置在额定压力下，泡沫垂直射程应大于15 m。

检验：装置在额定压力下，按 T/CNFMA B003的规定进行检验。

      - 发泡倍数

要求：装置的在额定工作压力下的泡沫灭火剂发泡倍数不小于8倍。

检验：发泡倍数的检验按 GB 20031的规定进行。

      - 泡沫溶液混合比

要求：装置在使用A类泡沫液时，其泡沫溶液的混合比应在1%～1.3%范围。

检验：泡沫溶液混合比的检验按 GB 20031的规定进行。

      - 25％析液时间

要求：装置在额定工作压力下，泡沫的25%析液时间应不小于3.5 min。

检验：泡沫的25％析液时间的检验按 GB 20031的规定进行。

      - 泡沫附着性能

要求：泡沫喷射在建筑墙壁的垂直面上附着，泡沫覆盖面积不小于1平方米，应保持10 min以上。

检验：装置在最佳工作状态下进行以上试验，记录泡沫消失时间。

      - 整备质量

要求：便携式泡沫灭火装置的整备质量（泡沫原液容器加满、油箱加满，含背带）应不超过40 kg。

检验：用精度等级不低于0.1 kg的秤测量。

      - 材料及连接方式

要求：与泡沫原液或泡沫溶液直接接触的零部件应采用耐腐蚀性的材料制造，接口采用消防标准接头。

检验：采用查看材质检测报告进行检验。

      - 密封性能

要求：装置的零部件密封性能应符合 GB 20031的规定。

检验：密封性能检测按 GB 20031的规定进行。

      - 泡沫喷枪跌落性能

要求：泡沫喷枪应符合 GB 20031的规定。

检验：泡沫喷枪跌落性能检验按 GB 20031的规定进行检验。

      - 耐盐雾腐蚀

要求：与泡沫浓缩液或者泡沫溶液直接接触的零部件应符合 GB 20031的规定。

检验：零部件按 GB 20031进行盐雾腐蚀试验。

主要零部件性能

      - 汽油机

要求：汽油机的相关要求和启动性能应符合 JB-T 5135.3的规定。

检验：按JB-T 5135.3规定方法进行检验。

      - 背带

要求：a) 背带的快速释放机构应确保在发生紧急事故时能使人与机器在1 s内迅速分离，且最多不能超过2个脱扣释放点。

b) 双肩背带强度应满足：在三倍整备质量的重力下吊挂24 h后，背带应无开线、裂纹、断裂等现象。

检验：a) 模拟用户使用状态对正常配置的整机进行快速释放的测试。

b) 使双肩背带吊挂点悬挂整备质量三倍的重物，历经24 h，观察背带。

安全

      - 压力

要求：装备的气液混合装置应采用一次铸造成型件，试验压力不应低于最大出口压力的2倍。

检验：将装置出口封堵，当装置正常运行至最大出口压力的2 倍时，观察装置是否存在泄露。

      - 噪声

要求：装置在正常工作时，操作者耳旁噪音应小于105 dB（A）。

检验：按照GB/T 10284的规定进行检测。

      - 整机可靠性

要求：装置内的风机持续工作时间应满足 GB/T 10280规定的性能要求。

检验：按 GB/T 10280的规定进行检验。

      - 安全警示

要求：a) 应标明适合的泡沫液类型，一般要求绿色环保型泡沫液。如果使用可能具有微毒性或破坏环境的泡沫液时，必须在醒目位置标识“警告”。

b) 在发动机高温排气管等危险区域，应醒目标识“高温警告”。

检验：目视进行检查。

      - 安全区域防护

要求：装置使用的皮带轮、风扇或其他旋转部件，必须加装防护网或防护罩，其防护等级不低于IP23。

检验：检验方法按 GB 4208执行。

    - 外观

      - 要求

所有零部件外表面应平整光滑，不应有磕碰、划痕等影响外观质量的缺陷。表面涂层应均匀无流痕；以耐蚀材料为最终表面的零部件上不得粘有涂层。所有紧固件应进行防腐蚀处理。有安装方向要求的零部件本体上应有显著标示。

      - 检验

目视进行检查。

  - 第三方检验

检验项目

检验项目为表1中的所有项目。

不合格分类

被检验项目若不符合本文件的规定均称为不合格，按其对产品质量特性影响的重要程度分为A类不合格、B类不合格和C类不合格，不合格项目分类见表1。

- 不合格项目分类表

| 类别 | 项目名称 | 对应条款 | 合格判定数 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 压力 | 5.3.1 | 0 |
|  | 安全区域防护 | 5.3.5 |  |
| B | 装置水平射程 | 5.1.4 | 1 |
|  | 装置垂直射程 | 5.1.5 |  |
|  | 密封性能 | 5.1.12 |  |
|  | 汽油机 | 5.2.1 |  |
|  | 发泡倍数 | 5.1.6 |  |
|  | 泡沫溶液混合比 | 5.1.7 |  |
|  | 25％析液时间 | 5.1.8 |  |
|  | 材料及连接方式 | 5.1.11 |  |
|  | 耐盐雾腐蚀 | 5.1.14 |  |
|  | 整机可靠性 | 5.3.3 |  |
| C | 噪声 | 5.3.2 | 2 |
|  | 泡沫附着性能 | 5.1.9 |  |
|  | 泡沫喷枪跌落性能 | 5.1.13 |  |
|  | 安全警示 | 5.3.4 |  |

抽样方案

采取总体随机抽样的方法进行抽样。抽样方案和评定程序按照GB/T 2828.11的规定执行，声称质量水平DQL=1、检验水平为第○检验水平。

判定准则

      - 每台样机的每个检验项目定义为1 个项次，同一检验项目有多项检查内容的，各项检查内容均符合标准要求视为该项次合格。若单个产品样本所检验的A、B、C类不合格项数均小于等于对应的合格判定数，即认为该单个产品样本合格，否则为不合格。

      - 若在样本中发现的不合格品数小于或等于不合格品限定数L，即抽检合格时，可认定为通过核查。结论为“不否定该核查总体的声称质量水平”或“对该核查总体的抽检合格”。

      - 若在样本中发现的不合格品数大于不合格品限定数L，即抽检不合格时，可认定为该核查总体不合格。

标志、使用说明书、包装、运输和贮存

标志

      - 产品标志应清晰、耐久、置于产品外部醒目位置。

      - 产品标志应包括标牌、安全操作标志和其他方位标志等。

      - 产品标牌应包含以下内容：

- 产品型号、名称；

- 适用的泡沫原液型号；

- 产品注册商标；

- 主要技术参数；

- 生产厂名和通信地址；

- 出厂编号及生产日期；

- 执行标准。

使用说明书

      - 装置使用说明书应按 GB/T 9480和 GB 10282的规定编写。

      - 使用说明书应至少包括下列内容：

- 装置简介（主要是工作原理）；

- 装置主要性能参数；

- 装置示意图；

- 装置操作程序；

- 部件的名称、型号规格、主要性能参数、安装使用及维护说明、注意事项；

- 售后服务；

- 制造单位名称、详细地址、邮编和电话。

包装

      - 装置出厂前应采用防锈措施，装箱后应固定稳妥，包装应牢固、可靠、防潮。

      - 包装和包装箱应符合 GB/T 191和 GB/T 4857.7的规定。

      - 装置出厂随机附件、备件、工具和技术文件应齐全，技术文件包括：

- 产品合格证；

- 使用说明书；

- 装箱单。

      - 如用户另有要求，可按合同执行。

运输和贮存

      - 在运输和贮存过程中，不得碰撞、受潮、受压。

      - 装置应贮存在干燥、通风的仓库中，不得露天堆放，并应避免与腐蚀性物质混放。

      - 按照说明书规定在正常贮存保养状态下，在两年内能正常使用。